Обоснование инвестиций в строительство объектов водоснабжения

Павлоградского района Омской области, Тихвинского с/поселение, а.Кирибай

_____________________________________________________________________________________________________

ПАСПОРТ

01.01.2013г.

Системы водоснабжения населенного пункта (деревни, села.Кирибай                      Тихвинского          с/п                                               Павлоградского муниципального района Омской области

| № п/п | Наименование показателя | Характеристика |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Наличие лицензии на недропользование, № и дата выдачи, недропользователь | ОМС №00797 ВЭ от 23.06.1998г, ЗАО«Тихвинское» |
| 2. | Количество жителей | 190 |
| 3. | Общая водопотребность (тыс.м №/год), в том числе: -питьевые -хозяйственные -производственные |  |
| 4. | Источники водоснабжения: -скважиы: №, год бурения, глубина -павильон над скважиной: наличие, материал из которого изготовлен -зона санитарной охраны: наличие, размеры, конструкция | №110 -387,1987г.,133м Нет Нет |
| 5. | Иные источники водоснабжения: А) Сооружения для забора подземной воды: -колодец, год постройки, диаметр, глубина -скважина(других нас. пунктов) указание принадлежности Б) Сооружения для забора поверхностной воды: наименование В) Привозная вода: откуда, количество, периодичность | Нет р.Иртыш, ЮГВ, водовод Краснодарка-Кирибай-6км. нет |
| 6. | Наличие: -водонапорная башня, объем, дата постройки -резервуар, объем -насосная станция | Нет Нет нет |
| 7. | Количество скважин(колодцев), подлежащих ремонту, причина выхода из строя | Нет |
| 8. | Количество скважин, подлежащих санитарно-технической заделке | Нет |
| 9. | Водопроводные сети: - протяжонность - дата ввода в эксплуатацию -материал и диаметр, из которого выполнен водопровод | Инв.№60000027 7820м 1968г. чугун d 100мм |
| 10. | Отклонения показателей химического состава потребляемой воды от установленных норм по заключению Роспотребнадзора. | Соответствует |
| 11. | Потребность в развитии системы водоснабжения: - потребность в развитии водопроводной сети с указанием протяженности -потребность в строительстве источников водоснабжения - иное | Реконструкция: водовода 4км. водопровода 3,8 км. строительство мод. НС,РЧВ V=50м3 |

Расчет водопотребления

д. Кирибай

| № п/п | Потребители воды | Ед. изм | Норма расхода воды на единиц., л/сут | Количество потреби-телей | Расход водопотреб-ления, м3/сут | Годовой расход, тыс.м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Хозяйственно-питьевое водоснабжение: |  |  |  |  |  |
|  | - дома с водопроводом и канализацией без гор. водоснабжения | 1 чел. | 189 | 0 | 0 | 0 |
|  | - дома с водопроводом и канализацией, без ванн (душа), без горячего водоснабжения | 1 чел. | 96 | 0 | 0 | 0 |
|  | - дома с водопроводом без канализации и гор. водоснабжения | 1 чел. | 46 | 0 | 0 | 0 |
|  | - водопользование из водозаборных колонок | 1 чел. | 30 | 190 | 5,7 | 2,08 |
|  | Итого |  |  | 190 |  | 2,08 |
| 2. | Животноводческий сектор: а) общественный скот: |  |  |  |  |  |
|  | - Коровы | 1 гол. |  |  |  | 0 |
|  | - молодняк КРС до 2 лет | 1 гол. |  |  |  | 0 |
|  | - свиньи | 1 гол. |  |  |  | 0 |
|  | - овцы, козы | 1 гол. |  |  |  | 0 |
|  | - лошади | 1 гол. |  |  |  | 0 |
|  | - домашняя птица | 1 гол. |  |  |  | 0 |
|  | Итого |  |  |  |  | 00 |
|  | б) личный скот: |  |  |  |  |  |
|  | - КРС | 1 гол. | 36 | 59 | 2,12 | 0,78 |
|  | - свиньи | 1 гол. | 25 | 0 | 0 | 0 |
|  | - овцы, козы | 1 гол. | 4 | 149 | 0,596 | 0,217 |
|  | - лошади | 1 гол. | 65 | 37 | 2,4 | 0,88 |
|  | - домашняя птица | 1 гол. | 1 | 359 | 0,359 | 0,13 |
|  | Итого |  |  |  |  | 2,0 |
|  | Итого по п. 2 |  |  |  |  | 2,0 |
| 3. | Производственный сектор: |  |  |  |  |  |
|  | - мастерские | 1 маст. | 15000 | 0 | 0 | 0 |
|  | - гараж | 1 гар. | 15000 | 0 | 0 | 0 |
|  | Мойка машин в гараже с водопроводом: - машина грузовая | 1 маш. | 500 | 0 | 0 | 0 |
|  | -машина легковая | 1 маш. | 300 | 0 | 0 | 0 |
|  | Мойка машин в гараже без водопровода: | 1 маш. | 60 | 0 | 0 | 0 |
|  | -котельная: а) промывка фильтров | 1 пром. | по тех.пасп. |  |  | 0 |
|  | б) работающий персонал | 1 раб. | 15 |  |  | 0 |
|  | Итого |  |  |  |  | 0 |
| 4. | Административные здания | 1 раб. | 15 | 2 | 0,03 | 0,011 |
| 5. | Культурно-бытовой сектор: - школа общеобразоват. | 1 учащ. | 10 | 20 | 0,20 | 0,07 |
|  | -школа-интернат, дет/сад | 1 место | 70 |  |  | 0 |
|  | - больница-стационар | 1 койка | 200 | 0 | 0 | 0 |
|  | - поликлиника | 1 пос. | 17 | 0 | 0 | 0 |
|  | - клуб | 1 место | 8,6 | 12 | 0,10 | 0,04 |
|  | - столовая | 1 блюдо | 16 | 0 | 0 | 0 |
|  | - магазин продовольст. | 1 прод. | 250 |  |  | 0 |
|  | - баня | 1 посет. | 180 | 0 | 0 | 0 |
|  | - пионерский лагерь | 1 место | 130 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Полив зеленых насаждений | . | 60 | 190 | 11,4 | 1,026 |
|  | Итого по п. 4-6 |  |  |  |  | 1,147 |
|  | Итого по п. 1-6 |  |  |  |  | 5,23 |
|  | Неучтенные расходы 10-15% |  |  |  |  | 0,78 |
|  | Всего |  |  |  |  | 6,01 |