Схема

водоснабжения и водоотведения

Тихвинского  сельского поселения

Павлоградского муниципального района Омской области

# Оглавление

I. Общие положения……………………………………………………………………4

II. Основные цели и задачи схемы водоснабжения и водоотведения………………5

III. Общая характеристика сельского поселения (географическое положение, климат, численность населения и др.)……………………………………..….5

3.1 Общая характеристика…………………………………………………………..5

3.2. Климат…………………………………………………………………………...6

3.3. Существующее функциональное использование территории населенных пунктов……………………………………………………………………………….7

3.4. Жилой фонд……………………………………………………………………..7

3.5. Инженерное оборудование, сети инженерно-технического обеспечения территории населенных пунктов…………………………………………………...8

IV. Водоснабжение………………………………………............................9

4.1. Существующее положение в сфере водоснабжения …………………………9

4.2. Балансы производительности сооружений системы водоснабжения и потребления воды в зонах действия источников водоснабжения………………14

4.3. Перспективное потребление коммунальных ресурсов в сфере водоснабжения……………………………………………………………………...14

4.4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения, линейных объектов централизованных систем водоснабжения  и оценка капитальных вложений ………………………………17

4.5. Экологические аспекты ……………………………………………………….18

V. водоотведение……………………………………………….……………….19

5.1. Существующее положение в сфере водоотведения ........…………………...19

5.2. Структура сбора и очистки сточных вод……………………………………..19

5.3. Канализационные очистные сооружения и прямые выпуски………………19

5.4. Утилизация осадков сточных вод…………………………………………….19

5.5. Тоннельные коллекторы ……………………………………………………...19

5.6. Сети централизованных систем водоотведения и сооружений на них…….19

5.7. Балансы производительности очистных сооружений и притока сточных вод……………………………………………………………………………….......19

5.8. Резервы и дефициты централизованной системы водоотведения муниципального образования……………………………………………………..19

5.9. Безопасность и надежность централизованных систем водоотведения ......19

5.10. Управляемость централизованных систем водоотведения .………………19

5.11. Воздействие на окружающую среду………………………………………...19

5.12. Существующие технические и технологические проблемы в централизованных системах водоотведения  населенных пунктов…………….20

5.13. Перспективные расчетные расходы сточных вод………………………….20

5.14. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованных систем водоотведения………………………………………………………………………20

- 5.15. Предложения по строительству и реконструкции сетевых объектов централизованных систем водоотведения………………………………………..20

- 5.16.Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения……………………….......20

- Приложение:

- Паспорта системы водоснабжения населенных пунктов;

- Расчет водопотребления населенных пунктов;

- Схемы сетей водоснабжения населенных пунктов.

I. Общие положения

Схема водоснабжения и водоотведения поселения — документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования систем водоснабжения и водоотведения, их развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, санитарной и экологической безопасности.

- В настоящей схеме применяются понятия, используемые в Федеральном законе от 07.12.2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» (далее – Федеральный закон «О водоснабжении и водоотведении»), а также следующие термины  и определения:

- «водовод» – водопроводящее сооружение, сооружение для пропуска (подачи) воды к месту её потребления;

- «инженерная инфраструктура» – единый обособленный комплекс как совокупность систем, объектов, сооружений и оборудования и коммуникаций, обеспечивающих жизнедеятельность потребителей (населения, общественных, промышленных и прочих предприятий) конструктивно обособленный как единое целое;

- «источник водоснабжения» – используемый для водоснабжения водный объект;

- «система водоотведения» – часть инженерной инфраструктуры - совокупность водоприемных устройств, внутриквартальных сетей, коллекторов, насосных станций, трубопроводов, очистных сооружений водоотведения, сооружений для отведения очищенного стока в окружающую среду, обеспечивающих отведение поверхностных, дренажных вод с территории поселений и сточных вод от жизнедеятельности населения, общественных, промышленных и прочие предприятий;

- «система наружного водоснабжения» – часть инженерной инфраструктуры - совокупность источников водоснабжения, водозаборных гидротехнических сооружений, водопроводных очистных сооружений, водоводов, регулирующих емкостей, насосных станций, внутриквартальных сетей, обеспечивающих население, общественные, промышленные и прочие предприятия водой;

- «схема водоснабжения и водоотведения» – совокупность элементов графического представления и исчерпывающего однозначного текстового описания состояния и перспектив развития систем водоснабжения и водоотведения на расчетный срок;

- «схема инженерной инфраструктуры» – совокупность элементов графического представления и исчерпывающего однозначного текстового описания состояния и перспектив развития инженерной инфраструктуры на расчетный срок;

- «расчетные расходы воды» – определенные по действующим методикам с использованием установленных нормативов потребления расходы воды для различных видов водоснабжения.

II. Основные цели и задачи  схемы водоснабжения и водоотведения:

- определение долгосрочной перспективы развития системы водоснабжения и водоотведения, обеспечения надежного водоснабжения и водоотведения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем водоснабжения и водоотведения и внедрения энергосберегающих технологий;

- обследование системы водоснабжения  и анализ существующей ситуации в  водоснабжении сельского поселения.

- выявление дефицита в водоснабжении и формирование вариантов развития системы водоснабжения для ликвидации данного дефицита.

- выбор оптимального варианта развития водоснабжения и основные рекомендации по развитию системы водоснабжения сельского поселения

- повышение надежности работы систем водоснабжения и водоотведения в соответствии с нормативными требованиями;

- улучшение качества жизни за последнее десятилетие обусловливает необходимость соответствующего развития коммунальной инфраструктуры  существующих объектов.

III. Общая характеристика сельского поселения

(географическое положение, климат, численность населения и др.)

3.1 Общая характеристика.

Общая площадь земель Нивского сельского поселения Павлоградского муниципального района Омской области ориентировочно составляет 31132 га.

Таблица 1.

| № | Наименование | Площадь, га. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Всего земли Тихвинского с.п. | 31132,0 |
| 1.1. | Земли сельхоз. Назначения | 30017,0 |
| 1.2. | Земли населенный пунктов | 547,0 |
|  | в том числе, ЛПХ | 126,0 |
| 1.3. | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, обороны, безопасности и иного специального назначения, в пользовании (всего) | 252,0 |
| 1.4. | Земли лесного фонда (Лесхоз) | 316,0 |

Тихвинское  сельское поселение Павлоградского муниципального района Омской области граничит:

-	с Хорошковским сельским поселением Павлоградского муниципального района Омской области;

-	с Логиновским сельским поселением Павлоградского муниципального района Омской области;

- с Новоуральским сельским поселением Павлоградского муниципального района Омской области;

- с Таврическим  муниципальным районом.

Внешнее сообщение центральной усадьбы Тихвинского сельского поселение с  областным центром осуществляется автотранспортом по автодороге общего пользования – маршрут:  с.Тихвинка – р.п. Тавричанка – г. Омск.

В состав Тихвинского сельского поселения Павлоградского муниципального района Омской области входят четыре населенных пункта: с.Тихвинка, являющийся административным центром, д. Краснодарка, д. Топольки, а.Кирибай.

Численность населения Тихвинского  сельского поселения по состоянию на 01.01.2013 г. составляет  1522 человек.

Таблица 2.

| № п/п | наименование населенного пункта сельского поселения | Площадь нас. пункта, га | Количество жителей, чел. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | С.Тихвинка | 390 | 968 |
|  | д. Краснодарка | 83 | 191 |
|  | д. Топольки | 53 | 168 |
|  | А.Кирибай | 21 | 190 |
|  | Итого | 547 | 1522 |

3.2. Климат

Рельеф местности – равнинный. Почва – чернозем. Средняя температура зимой (-19 Сº), летом (+ 19 Сº). Годовое количество осадков 300-400мм. Преобладающими ветрами осенью, зимой и весной являются юго-восточные ветры и только в летний период – северо-восточный. Средняя годовая скорость ветра 3,7-4,4 м/сек.

Земли сельского поселения находятся в пределах степной природной зоны.  Климат континентальный. Зона рискованного земледелия.

Отмечаются продолжительные и достаточно суровые зимы. Температуры в январе в среднем составляют -18…-19 градусов. Частые снежные метели, непродолжительные оттепели, снегопады и туманы сопровождают большую часть периода. С приходом Сибирских антициклонов, которые господствуют в холодный период, устанавливается малооблачная и очень морозная погода, столбики термометров нередко опускаются ниже отметки в -35 градусов. Весенний период протекает на фоне неустойчивой и склонной к резким изменениям погоде. Возможно возвращение зимних морозов даже в мае месяце. 	Ночные заморозки могут проявляться вплоть до конца мая. 
	Летний период намного короче зимнего но, несмотря на это весьма теплый. Температуры в июле в среднем достигают +20…+21 градуса. Раскаленный ветер способен поднимать показатели термометров до +35 и выше. По данным прогноза погоды летом не исключена возможность образования суховеев и пыльных бурь. Основное количество осадков в летний период приходится на июль-август месяц. Осень в начальной стадии сухая и относительно теплая, начиная с конца сентября, существует большая вероятность установления пасмурной с затяжными дождями погоды, не исключены и существенные ранние заморозки. Среднегодовое количество осадков составляет 300- 400 мм.

3.3. Существующее функциональное использование территории населенных пунктов Тихвинского сельского поселения.

В состав земель населенных пунктов сельского поселения входят земельные участки, отнесенные к следующим территориальным зонам:

- -жилые зоны;

- -административно - деловые зоны;

- -производственные зоны;

- -рекреационные зоны;

- -зоны специального назначения;

- -зоны сельскохозяйственного использования;

3.4. Жилой фонд.

Жилой фонд Тихвинского сельского поселения не имеет многоэтажной застройки. Общая площадь жилого фонда составляет 31308,83 кв. м.

С.Тихвинка представляет застройку низкой плотности и представлена индивидуальными жилыми одноэтажными домами с приусадебными участками. Централизованное газоснабжение отсутствует. Центральное теплоснабжение проведено в 29 –ти квартирах с.Тихвинки.

Деревни Топольки, Краснодарка, а.Кирибай представлены индивидуальными жилыми одноэтажными домами с приусадебными участками. Центральное теплоснабжение и централизованное газоснабжение жилых домов отсутствует.

3.5. Инженерное оборудование, сети инженерно-технического обеспечения территории населенных пунктов

Инженерное обеспечение Тихвинского сельского поселения включает в себя сети:

1.	Водоснабжения;

2.	Электроснабжения;

3.	Телефонизации.

| № п\п | Категория жилых домов | Количество домов | в них квартир | Количество проживающих |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Отапливается твердым топливом, в том числе: | 296 | 425 | 1381 |
|  | с водопроводом | 77 | 104 | 257 |
|  | водопотребление из колонок на улице | 219 | 321 | 1124 |
|  | Отапливается центральное , в том числе: | 42 | 49 | 153 |
|  | с водопроводом | 13 | 18 | 52 |
|  | водопотребление из колонок на улице | 29 | 31 | 101 |
|  | ИТОГО | 338 | 474 | 1534 |

Таблица 3

Централизованная система канализации отсутствует.

Жилищный фонд, объекты социальной сферы и общественные здания сельского поселения имеют выгребные ямы. Вывоз канализационных стоков осуществляется специальным автотранспортом.

IV. Водоснабжение

4.1. Существующее положение в сфере водоснабжения

Водопотребление подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения по Павлоградскому району на основании «Информационного бюллетеня геологической среды (недр) на территории Омской области за 2008г.», выпуск 13, приведено в таблице 12.

Удельное водопотребление подземных и поверхностных вод

на хозяйственно-питьевое водоснабжение по Павлоградскому району.

Таблица 4

| Удельное водопотребление воды по району, л/сут на чел. |  |  | Удельное водопотребление по категориям, л/сут на чел. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего | В том числе за счет |  | Города с населением менее 100 тыс. чел. |  |  | Сельские населенные пункты |  |  |
|  | подземных вод | поверхностных вод | Всего | в том числе: за счет |  | Всего | в том числе за счет |  |
|  |  |  |  | подземных вод | поверхностных вод |  | подземных | поверхностных |
|  |  |  |  |  |  |  | вод | вод |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1,22 | 0,0 | 1,22 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,65 | 0,0 | 1,65 |

Централизованное хозяйственно-питьевое водоснабжение населения Павлоградского района осуществляется по Южному групповому водопроводу (рис. 5), подающему воду от насосной станции в с.Пристанское Таврического района через насосную станцию в п. Новоуральский Таврического района на территорию Павлоградского района: на насосную станцию в с. Тихвинка и на насосную станцию в с. Пашенная Роща.

Строительство существующих водопроводных сетей и сооружений систем коммунального водоснабжения в населенных пунктах началось в 1962г, основные водоводы на территории Павлоградского муниципального района были проложены в 1964г.

В конце 90-х годов, когда началось реформирование системы жилищного и сельского хозяйства, создание муниципальных структур, водопроводные сети где частично, а где и полностью оказались бесхозными.

Согласно распоряжению Правительства РФ от 05.05.2003г. № 556-р водоводы на территории Павлоградского муниципального района и насосные станции в с.Тихвинка, принадлежат субъекту РФ - Омской области на праве собственности.

На основании Решения Малого Совета Омской области Совета народных депутатов от 29.10.1992г.№208 «О муниципальной собственности Болышереченского, Знаменского, Крутинского, Павлоградского, Полтавского, Русско-Полянского, Тарского и Тевризского районов Омской области» от 14.12.2005г. внутрипоселковые водопроводные сети и сооружения переданы в собственность городского и сельских поселений.

Действующие водоводы, водопроводные сети и водохозяйственные сооружения Павлоградского муниципального района обслуживает ОАО «Омскоблводопровод» на основании Договора доверительного управления и Договора аренды с собственниками.

Исходя из результатов исследований качества подземных вод, приуроченных к территории Павлоградского района, скважины и колодцы не могут обеспечить население питьевой водой из-за некондиционности целого ряда показателей, особенно по содержанию общей минерализации воды. Водоподготовка воды, связанная с обессоливанием, не будет востребована населением в связи с большими энергозатратами и высокой себестоимостью очищенной воды.

Вместе с тем, повсеместное распространение водоносного комплекса покурской свиты, его высокая водообильность, высокие напоры воды и повышенная температура позволяют ориентироваться на него, как на источник водоснабжения для хозяйственных целей (животноводство, бальнеология, рыборазведение и, отчасти, теплофикация).

С целью добычи технической подземной воды для технологического обеспечения водой сельскохозяйственных объектов предприятие ЗАО «Тихвинское», оформили лицензии на право пользования недрами.

Подземные воды из скважин используются, в основном, для нужд животноводства. Скважины в населенных пунктах (кроме р.п. Павлоградка) не обустроены надкаптажными павильонами, зоны санитарной охраны отсутствуют.

- Основные проблемы систем водоснабжения населенных пунктов Тихвинского сельского поселения Павлоградского муниципального района

Омской области

Водопроводные сети, скважины, шахтные колодцы и сооружения систем водоснабжения Павлоградского муниципального района не отвечают предъявляемым к ним требованиям, что является причиной необеспеченности населения качественной питьевой водой в соответствии с СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения» и СанПиН 2.1.4.1175-02 "Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников"

1. Одной из основных проблем водоснабжения населения муниципального района является состояние водоводов и разводящих водопроводных сетей.

Южный групповой водопровод строился в период 1958 по 1964 гг., срок эксплуатации критически высокий, многие участки водовода по причине износа вышли из строя и не эксплуатируются.

Водоводы из-за низких технических характеристик, высокого износа и, как следствие, частых порывов трасс не обеспечивают водопотребность обслуживаемых населенных пунктов.

2. В конце 90-х годов, когда началось реформирование системы жилищного и сельского хозяйства, создание муниципальных структур, разводящие водопроводные сети где частично, а где и полностью оказались бесхозными.

3. Существующие системы водоснабжения, как правило, были переданы в ведение администраций муниципальных образований от хозяйствующих субъектов, бывших колхозов и совхозов, уже с длительными сроками эксплуатации. В связи с этим в полном объеме отсутствует техническая документация на водопроводные сооружения, что затрудняет принятие оптимальных технических решений при часто возникающих аварийных ситуациях.

4. Срок эксплуатации существующих насосных станций, как правило, составляет более 40 лет, в связи с чем требуется их реконструкция:с.Тихвинка,

5. В населенных пунктах: а.Кирибай, д.Краснодарка, д.Топольки, разводящие поселковые водопроводные сети запитаны от магистральных водопроводов, без промежуточных подкачивающих насосных станций.

6. В ряде населенных пунктов Павлоградского района: д, а.Кирибай, д.Краснодарка, д.Топольки отсутствуют резервуары-накопители воды на случай аварийных ситуаций или пожара, что в соответствии со СНиПом 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» является недопустимым.

7. Резервуары-накопители в населенных пунктах, не обеспечивают нормативный запас воды.

8. Проблемы, связанные с оборудованием и технологиями:

- отсутствие систематического контроля за качеством воды, используемой населением, по органолептическим, микробиологическим и физико-химическим показателям;

- отсутствие предварительной очистки воды, поступающей из ЮГВ, до нормативов СанПиН 2.1.4.1074-01;

- отсутствие приборов учета воды, отпускаемой в сеть и водопотребителям;

-  отсутствие устройств регулирования работы насосных агрегатов (энергосбережение + равномерная подача воды в сеть);

- высокая степень износа арматуры и оборудования.

9. Водопроводно-распределительная сеть:

• водопроводные сети в подавляющем количестве населенных пунктов Павлоградского района были проложены в 60-ые годы, срок их эксплуатации истек, в связи с чем состояние поселковых водопроводных сетей характеризуется как неудовлетворительное из-за высокого процента износа труб, уменьшения сечения труб в процессе ремонта, низкой санитарной надежностью;

• существующие свободные напоры в водопроводных сетях не создают необходимого давления в трассах, что приводит к систематическим перебоям в обеспечении населения водой;

• отсутствие периодичных ревизий внутрипоселковых сетей, изношенность технических средств для обслуживания водопроводов.

10. Практически все водозаборные скважины  не имеют павильонов над скважинами и зон санитарной охраны. Повсеместно отсутствуют зоны санитарной охраны водопроводных сооружений.

11. Из-за прекращения деятельности хозяйства на территории поселения имеют место бесхозные скважины. Эти скважины являются источниками загрязнения подземных вод, так как устья их зачастую открыты, приустьевые площадки не зацементированы.

12.Поселковых насосных станций не в одном населенном пункте нет.

Выводы

Для повышения надежности водоснабжения и экологической безопасности населения Павлоградского муниципального района, достижения соответствия параметров качества питьевой воды установленным нормативам СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения» необходимо:

1. Осуществить реконструкцию существующих водоводов:

п.Новоуральский (Таврический район) - с.Новоуральское, п.Новоуральский (Таврический район)-д.Пашенная Роща, д.Краснодарка-а.Кирибай, с.Тихвинка-р.п.Павлоградка,

2. Осуществить строительство резервуаров чистой воды в, а.Кирибай, д.Краснодарка, д.Топольки,

3. Проложить (реконструировать) водопроводные сети в населенных пунктах района общей протяженностью 173,7 км.

4. Установить модульные насосные станции с частотным преобразователем во всех населенных пунктах района.

5. Реконструировать существующие насосные станции в с.Тихвинка.

6. Провести инвентаризацию всех водозаборных скважин с целью выявления принадлежности и возможности их дальнейшей эксплуатации, либо ликвидации.

7. С целью сокращения эксплуатационных расходов на единицу продукции для хозяйственных целей и водоснабжения животноводческого комплекса целесообразно использовать существующие скважины. С этой целью необходимо провести реконструкцию существующих скважин в д.Краснодарка, с.Тихвинка, д.Топольки.

8. С целью сбережения ресурсов подземного водоносного комплекса необходимо обеспечить защиту подземных вод от загрязнения, для чего повсеместно обустроить скважины системой приборов, позволяющих регистрировать дебит и уровень, производить отбор проб воды на анализ. Организовать мониторинг за эксплуатацией месторождения подземных вод.

9. Водозаборные скважины обустроить надкаптажными павильонами, обустроить зоны санитарной охраны источников подземных вод.

10. В целях обеспечения санитарно-эпидемиологической надежности на всех водопроводах хозяйственно-питьевого назначения должны быть устроены зоны санитарной охраны (ЗСО), для чего необходимо разработать проекты ЗСО, определяющие зоны водопроводных сооружений и водоводов, перечень инженерных мероприятий по организации зон и описание санитарного режима. При отсутствии проекта ЗСО его границы должны быть приняты согласно СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Для решения задач по водоснабжению населения Павлоградского муниципального района необходимы финансовые ресурсы в том числе на строительство и реконструкцию водоводов и водопроводных сетей - 61869 тыс. рублей. Состав работ и стоимость их выполнения представлена в сводной таблице №

Стоимость работ по строительству скважин, обустройству павильонами и зоной санитарной охраны рассчитана на основе конкретных проектных решений, затраты на строительство водопроводных сетей приняты по объектам-аналогам, установки по водоподготовке - на основе предложений фирм-поставщиков. Стоимость работ приведена в текущих ценах.

4.2.Балансы производительности сооружений системы водоснабжения потребления воды в зонах действия источников водоснабжения.

По водоводу от п.Новоуральский Таврического района до с.Новоуральское осуществляется централизованное водоснабжение населения с.Тихвинка (численность - 1068 человека).

Насосной станцией (1968г.) от накопительных резервуаров (2 шт. по V=300м, 1968г.) осуществляется подача воды в поселковую распределительную сеть (чугун, п/этилен), общей протяженностью 15420 м, проложенную в 1968г.

Качество водопроводной воды на соответствие требованиям питьевая» контролируется не достаточно.

СанПиН 2.1.4.1074-01 «Вода

По этому же водоводу осуществляется подача воды в распределительную поселковую сеть д.Топольки (численность населения 187 человек).

Водопроводные сети (чугун, сталь) проложены в 1968г., общая протяженность - 3400 м.

Качество водопроводной воды по данным протоколов испытаний Филиала ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области в Павлоградском районе» соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Вода питьевая».

От водовода п.Новоуральский (Таврического района)-д.Пашенная Роща запитана водопроводная распределительная сеть д.Краснодарка (численность населения 232 человека).

Поселковая распределительная сеть (чугун, сталь) общей протяженностью 2826 м проложена в 1968г.

Качество водопроводной воды на соответствие требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Вода питьевая» контролируется не достаточно.

От д.Краснодарка проложен водовод до а.Кирибай (численность населения 204 человека), который подает воду в распределительную водопроводную сеть (чугун, d-100мм, 1968г.) аула общей протяженностью 7820 м.

Качество водопроводной воды по исследуемым показателям соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Вода питьевая».

4.3.Перспективное потребление коммунальных ресурсов в сфере водоснабжения

Годовые потребления воды, с разделением по видам потребления по каждому населенному пункту

Таблица 5.

| № п/п | наименование населенного пункта сельского поселения | Общая водопотребность, тыс.м3 / год | в том числе |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | питьевые | хозяйст-венные | производ-ственные |
|  | с.Тихвинка | 75,73 | 14,39 | 47,55 | 13,79 |
|  | д. Краснодарка | 6,47 | 2,45 | 4,02 |  |
|  | д. Топольки | 5,41 | 2,14 | 3,27 | - |
|  | а.Кирибай | 7,79 | 2,39 | 5,40 | - |
|  | Итого | 95,4 | 21,37 | 60,24 | 13,79 |

Расчет перспективного объема водопотребления                                                     Таблица 6.

|  |  |  |  | 2012 |  |  | 2015 |  |  | 2018 |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Потребители воды | Ед. изм | Норма расхода воды на единиц., л/сут | Кол-во потребителей | Расход водопотребления, м3/сут | Годовой расход, тыс.м3 | Кол-во потребителей | Расход водопотребления, м3/сут | Годовой расход, тыс.м3 | Кол-во потребителей | Расход водопотребления, м3/сут |  | Годовой расход, тыс.м3 |  | Кол-во потребителей |  | Расход водопотребления, м3/сут | Годовой расход, тыс.м3 |  |  |
| 1. | Хозяйственно-питьевое водоснабжение: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - дома с водопроводом и канализацией без гор. водоснабжения | 1 чел. | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |
|  | - дома с водопроводом и канализацией, без ванн (душа), без горячего водоснабжения | 1 чел. | 96 | 315 | 30,242 | 11,036 | 350 | 33,6 | 12,26 | 400 | 38,4 |  | 14,02 |  | 450 |  | 43,2 | 15,77 |  |  |
|  | - дома с водопроводом без канализации и гор. водоснабжения | 1 чел. | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |
|  | - водопользование из водозаборных колонок | 1 чел. | 30 | 946 | 28,38 | 10,354 | 925 | 27,75 | 10,13 | 890 | 26,7 |  | 9,75 |  | 850 |  | 25,5 | 9,31 |  |  |
|  | Итого |  |  | 1261 |  | 21,39 | 1275 |  | 22,39 | 1290 |  |  | 23,77 |  | 1300 |  |  | 25,08 |  |  |
| 2. | Животноводческий сектор: а) общественный скот: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - коровы | 1 гол. | 100 | 1100 | 110 | 40,15 | 1150 | 115 | 41,98 | 1180 | 118 |  | 43,07 |  | 1200 |  | 120 | 43,80 |  |  |
|  | - молодняк КРС до 2 лет | 1 гол. | 30 | 1880 | 56,4 | 20,59 | 1900 | 57 | 20,81 | 1920 | 57,6 |  | 21,02 |  | 1950 |  | 58,5 | 21,35 |  |  |
|  | - свиньи на откорме | 1 гол. | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |
|  | - овцы, козы | 1 гол. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |
|  | - лошади | 1 гол. | 60 | 104 | 6,24 | 2,28 | 105 | 6,30 | 2,30 | 107 | 6,42 |  | 2,34 |  | 110 |  | 6,6 | 2,41 |  |  |
|  | - куры | 1 гол. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |
|  | - утки, гуси | 1 гол. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |
|  | Итого |  |  |  |  | 63,02 |  |  | 65,09 |  |  |  | 66,43 |  |  |  |  | 67,56 |  |  |
|  | б) личный скот: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - КРС | 1 гол. | 36 | 536 | 19,3 | 7,04 | 550 | 19,8 | 7,23 | 565 | 20,34 |  | 7,42 |  | 580 |  | 20,88 | 7,62 |  |  |
|  | - свиньи | 1 гол. | 25 | 529 | 13,2 | 4,82 | 540 | 13,5 | 4,93 | 555 | 13,87 |  | 5,06 |  | 570 |  | 14,25 | 5,20 |  |  |
|  | - овцы, козы | 1 гол. | 4 | 1088 | 4,3 | 1,57 | 1100 | 4,4 | 1,61 | 1110 | 4,44 |  | 1,62 |  | 1120 |  | 4,48 | 1,64 |  |  |
|  | - лошади | 1 гол. | 65 | 177 | 11,5 | 4,2 | 180 | 11,7 | 4,27 | 190 | 12,35 |  | 4,51 |  | 200 |  | 13,0 | 4,75 |  |  |
|  | - домашняя птица | 1 гол. | 1 | 2834 | 2,8 | 1,0 | 3000 | 3 | 1,10 | 3200 | 3,2 |  | 1,17 |  | 3500 |  | 3,5 | 1,28 |  |  |
|  | Итого |  |  |  |  | 18,63 |  |  | 19,14 |  |  |  | 19,78 |  |  |  |  | 20,49 |  |  |
|  | Итого по п. 2 |  |  |  |  | 81,65 |  |  | 84,23 |  |  |  | 86,21 |  |  |  |  | 88,05 |  |  |
| 3. | Производственный сектор: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - мастерские | 1 маст. | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |
|  | - гараж | 1 гар. | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |
|  | Мойка машин в гараже с водопр-дом: - машина грузовая | 1 маш. | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |
|  | -машина легковая | 1 маш. | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |
|  | Мойка машин в гараже без водопровода: | 1 маш. | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |
|  | -котельная: а) промывка фильтров | 1 пром. | по тех. пасп. | 1 | 1,6 | 0,61 | 1 | 1,6 | 0,61 | 1 |  | 1,6 |  | 0,61 |  | 1 | 1,6 |  | 0,61 |  |
|  | б) работающий персонал | 1 раб. | 15 | 4 | 0,06 | 0,02 | 4 | 0,06 | 0,02 | 4 |  | 0,06 |  | 0,02 |  | 4 | 0,06 |  | 0,02 |  |
|  | Итого |  |  |  |  | 0,63 |  |  | 0,63 |  |  |  |  | 0,63 |  |  |  |  | 0,63 |  |
| 4. | Административные здания | 1 раб. | 15 | 60 | 0,9 | 0,33 | 62 | 0,93 | 0,34 | 62 |  | 0,93 |  | 0,34 |  | 62 | 0,93 |  | 0,34 |  |
| 5. | Культурно-бытовой сектор: - школа общеобразовательная | 1 учащ. | 10 | 140 | 1,4 | 0,511 | 145 | 1,45 | 0,53 | 150 |  | 1,5 |  | 0,55 |  | 155 | 1,55 |  | 0,57 |  |
|  | -школа-интернат, дет/сад | 1 место | 70 | 67 | 4,69 | 1,71 | 70 | 4,9 | 1,79 | 73 |  | 5,11 |  | 1,87 |  | 76 | 5,32 |  | 1,94 |  |
|  | - больница-стационар | 1 койка | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |
|  | - поликлиника | 1 пос. | 17 | 16 | 0,27 | 0,10 | 16 | 0,27 | 0,10 | 16 |  | 0,27 |  | 0,10 |  | 16 | 0,27 |  | 0,10 |  |
|  | - клуб | 1 место | 8,6 | 272 | 2,34 | 0,85 | 272 | 2,34 | 0,85 | 272 |  | 2,34 |  | 0,85 |  | 272 | 2,34 |  | 0,85 |  |
|  | - столовая | 1 блюдо | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |
|  | - магазин продовольст. | 1 прод. | 250 | 7 | 1,75 | 0,64 | 8 | 2,00 | 0,73 | 8 |  | 2,00 |  | 0,73 |  | 8 | 2,00 |  | 0,73 |  |
|  | - баня | 1 посет. | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |
|  | - пионерский лагерь | 1 место | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |
| 6. | Полив насаждений | 1 сот. | 163 | 172,44 | 28,10 | 10,26 | 175,00 | 28,53 | 10,41 | 178,00 |  | 29,01 |  | 10,59 |  | 180,50 | 29,42 |  | 10,74 |  |
| 7. | Мойка легкового автомобиля | 1 авто. | 0,33 | 154 | 0,05 | 0,018 | 156 | 0,051 | 0,0188 | 158 |  | 0,052 |  | 0,0190 |  | 160 | 0,528 |  | 0,0193 |  |
|  | Итого по п. 4-7 |  |  |  |  | 14,42 |  |  | 14,77 |  |  |  |  | 15,05 |  |  |  |  | 15,29 |  |
|  | Итого по п. 1-7 |  |  |  |  | 118,09 |  |  | 121,69 |  |  |  |  | 125,66 |  |  |  |  | 129,05 |  |
|  | Неучтенные расходы 10-15% |  |  |  |  | 17,71 |  |  | 18,25 |  |  |  |  | 18,85 |  |  |  |  | 19,36 |  |
|  | Всего |  |  |  |  | 135,80 |  |  | 139,94 |  |  |  |  | 144,51 |  |  |  |  | 148,41 |  |

4.4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения, линейных объектов централизованных систем водоснабжения и оценка капитальных вложений.

Физические и стоимостные показатели планируемых объектов водоснабжения:

Таблица 7.

| № п\п | Наименование населенного пункта | Скважина (реконструкция) |  | Павильон |  | ЗСО |  |  | НС с частотным пр-лем |  |  | Водоводы |  |  |  | Реконструкция НС |  | Реконструкция водопроводных сетей |  |  | Резервуары |  | ИТОГО |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | шт/м | тыс. руб. | шт | тыс. руб. |  | шт | тыс. руб. |  | шт | тыс. руб. |  | км | тыс. руб. | шт |  | тыс. руб. |  | км | тыс. руб. | м3 | тыс. руб. |  | тыс. руб. |  |
|  | Кирибай аул |  |  | 1 | 300 |  | 1 | 250 |  | 1 | 100 |  | 4 | 6000 |  |  |  |  | 3,8 | 5700 | 50 | 533 |  | 12883 |  |
|  | д. Краснодарка | 1/110 | 200 | 1 | 300 |  | 1 | 250 |  | 1 | 100 |  | 4,3 | 6450 |  |  |  |  | 2,8 | 3360 | 50 | 533 |  | 11193 |  |
|  | Тихвинка с. | 2\1000 | 3000 | 3 | 900 |  | 3 | 750 |  | 2 | 300 |  |  |  | 1 |  | 500 |  | 15,4 | 18480 |  |  |  | 23930 |  |
|  | д. Топольки | 1/140 | 200 | 1 | 300 |  | 1 | 250 |  | 1 | 100 |  |  |  |  |  |  |  | 3,4 | 4080 | 50 | 533 |  | 5463 |  |
|  | Межпоселковый Кирибай-Краснодарка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,0 | 8400 |  |  |  | 8400 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 61869 |  |

4.5. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения

На территории Тихвинского  сельского поселения Павлоградского муниципального района Омской области водопроводные станции отсутствуют. 	На территории Тихвинского сельского поселения Павлоградского муниципального района Омской области не происходит хранение химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и другие).

- Централизованное водоснабжение населения осуществляется по водоводу и поступает уже необходимого качества.

Качество водопроводной воды по данным протоколов испытаний Филиала ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области в Павлоградском районе» соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Вода питьевая».

Запрещается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, земледельческих полей орошения, кладбищ, скотомогильников, а также по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

V. водоотведение

5.1. Существующее положение в сфере водоотведения муниципального образования

В Тихвинском сельском поселении централизованная система канализации отсутствует. Частный сектор оборудован надворными уборными с утилизацией нечистот в компостные ямы.

5.2. Структура сбора и очистки сточных вод муниципального образования

Жилищный фонд, объекты социальной сферы и общественные здания сельского поселения имеют выгребные ямы. Вывоз канализационных стоков осуществляется специальным автотранспортом.

5.3. Канализационные очистные сооружения и прямые выпуски

На территории Тихвинского сельского поселения отсутствуют очистные сооружения.

5.4. Утилизация осадков сточных вод

На территории Тихвинского сельского поселения не производится утилизация осадков сточных вод.

5.5. Тоннельные коллекторы

- На территории Тихвинского сельского поселения отсутствуют тоннельные коллекторы.

5.6. Сети централизованных систем водоотведения и сооружений на них.

На территории Тихвинского сельского поселения отсутствуют сети централизованных систем водоотведения.

5.7. Балансы производительности очистных сооружений и притока сточных вод

Отсутствует централизованная система водоотведения.

5.8. Резервы и дефициты централизованной системы водоотведения

Отсутствует централизованная система водоотведения.

5.9. Безопасность и надежность централизованных систем водоотведения

Отсутствует централизованная система водоотведения.

5.10. Управляемость централизованных систем водоотведения

Отсутствует централизованная система водоотведения.

5.11. Воздействие на окружающую среду

Отсутствует централизованная система водоотведения.

5.12. Существующие технические и технологические проблемы в централизованных системах водоотведения  населенных пунктов

Отсутствует централизованная система водоотведения.

5.13. Перспективные расчетные расходы сточных вод

В ближайшие 10 лет строительство централизованной системы водоотведения не планируется.

5.14. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованных систем водоотведения

В ближайшие 10 лет строительство централизованной системы водоотведения не планируется.

- 5.15. Предложения по строительству и реконструкции сетевых объектов централизованных систем водоотведения

- Реконструкций и планируемых к новому строительству канализационных сетей, тоннельных коллекторов и объектов на них, обеспечивающих сбор и транспортировку сточных вод в ближайшие 10 лет не планируется.

- 5.16.Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения

В ближайшие 10 лет строительство централизованной системы водоотведения не планируется.