Обоснование инвестиций в строительство объектов водоснабжения

Павлоградского района Омской области, Тихвинского с/поселение, с.Тихвинка

_____________________________________________________________________________________________________

ПАСПОРТ

01.01.2013г.

Системы водоснабжения населенного пункта (деревни, села)                                                           с.Тихвинка                      Тихвинского          с/п                                               Павлоградского муниципального района Омской области

| № п/п | Наименование показателя | Характеристика |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Наличие лицензии на недропользование, № и дата выдачи, недропользователь | ОМС №00797 от 23.06.1998г, ЗАО «Тихвинское» |
| 2. | Количество жителей | 968 |
| 3. | Общая водопотребность (тыс.м №/год), в том числе: -питьевые -хозяйственные -производственные |  |
| 4. | Источники водоснабжения: -скважиы: №, год бурения, глубина -павильон над скважиной: наличие, материал из которого изготовлен -зона санитарной охраны: наличие, размеры, конструкция | №3,1998г,67м,№4-378,1978г.,1040м; №89-386,1986г,96м Нет Нет |
| 5. | Иные источники водоснабжения: А) Сооружения для забора подземной воды: -колодец, год постройки, диаметр, глубина -скважина(других нас. пунктов) указание принадлежности Б) Сооружения для забора поверхностной воды: наименование В) Привозная вода: откуда, количество, периодичность | Нет р.Иртыш, ЮГВ, п.Новоуральский (Таврический р-н)-Тихвинка нет |
| 6. | Наличие: -водонапорная башня, объем, дата постройки -резервуар, объем -насосная станция | 1968г.2 по V- 300м3 1968г. |
| 7. | Количество скважин(колодцев), подлежащих ремонту, причина выхода из строя | Нет |
| 8. | Количество скважин, подлежащих санитарно-технической заделке | Нет |
| 9. | Водопроводные сети: - протяжонность - дата ввода в эксплуатацию -материал и диаметр, из которого выполнен водопровод | Инв.№60000041 15420м 1968г. Чугун d 100мм 13990м. , п /этилен d 100мм 1430м |
| 10. | Отклонения показателей химического состава потребляемой воды от установленных норм по заключению Роспотребнадзора. | Соответствует |
| 11. | Потребность в развитии системы водоснабжения: - потребность в развитии водопроводной сети с указанием протяженности -потребность в строительстве источников водоснабжения - иное | Реконструкция: водопровода 15,4 км. Реконструкция скважины Реконструкция НСстроительство мод. НС |

Расчет водопотребления  с.Тихвинка

| № п/п | Потребители воды | Ед. изм | Норма расхода воды на единиц., л/сут | Количество потреби-телей | Расход водопотреб-ления, м3/сут | Годовой расход, тыс.м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Хозяйственно-питьевое водоснабжение: |  |  |  |  |  |
|  | - дома с водопроводом и канализацией без гор. водоснабжения | 1 чел. | 189 | 0 | 0 | 0 |
|  | - дома с водопроводом и канализацией, без ванн (душа), без горячего водоснабжения | 1 чел. | 96 | 309 | 29,66 | 10,82 |
|  | - дома с водопроводом без канализации и гор. водоснабжения | 1 чел. | 46 |  |  |  |
|  | - водопользование из водозаборных колонок | 1 чел. | 30,43 | 659 | 20,05 | 7,32 |
|  | Итого |  |  |  |  | 18,14 |
| 2. | Животноводческий сектор: а) общественный скот: |  |  |  |  |  |
|  | - коровы | 1 гол. | 100 | 510 | 51,0 | 18,61 |
|  | - молодняк КРС до 2 лет | 1 гол. | 30 | 576 | 17,28 | 6,30 |
|  | - свиньи на откорме | 1 гол. | 15 | 0 | 0 | 0 |
|  | - овцы, козы | 1 гол. | 10 | 0 | 0 | 0 |
|  | - лошади | 1 гол. | 60 | 44 | 2,64 | 0,97 |
|  | - куры | 1 гол. | 1 | 0 | 0 | 0 |
|  | - утки, гуси | 1 гол. | 2 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого |  |  |  |  | 25,88 |
|  | б) личный скот: |  |  |  |  |  |
|  | - КРС | 1 гол. | 36 | 182 | 6,55 | 2,38 |
|  | - свиньи | 1 гол. | 25 | 346 | 8,65 | 3,16 |
|  | - овцы, козы | 1 гол. | 4 | 100 | 0,4 | 0,145 |
|  | - лошади | 1 гол. | 65 | 41 | 2,665 | 0,972 |
|  | - домашняя птица | 1 гол. | 1 | 2492 | 2,5 | 0,91 |
|  | Итого |  |  |  |  | 7,57 |
|  | Итого по п. 2 |  |  |  |  | 33,45 |
| 3. | Производственный сектор: |  |  |  |  |  |
|  | - мастерские | 1 маст. | 15000 | 0 | 0 | 0 |
|  | - гараж | 1 гар. | 15000 | 1 | 15 | 5,48 |
|  | Мойка машин в гараже с водопроводом: - машина грузовая | 1 маш. | 500 | 1 | 0,5 | 0,18 |
|  | -машина легковая | 1 маш. | 300 |  |  | 0 |
|  | Мойка машин в гараже без водопровода: | 1 маш. | 60 | 0 | 0 | 0 |
|  | -котельная: а) промывка фильтров | 1 пром. | по тех.пасп. | 1 | 1,6 | 0,61 |
|  | б) работающий персонал | 1 раб. | 15 | 12 | 0,18 | 0,06 |
|  | Итого |  |  |  |  | 6,33 |
| 4. | Административные здания | 1 раб. | 15 | 71 | 1,06 | 0,38 |
| 5. | Культурно-бытовой сектор: - школа общеобразоват. | 1 учащ. | 10 | 113 | 1,13 | 0,41 |
|  | -школа-интернат, дет/сад | 1 место | 70 | 35 | 2,45 | 0,894 |
|  | - больница-стационар | 1 койка | 200 |  |  | 0 |
|  | - поликлиника | 1 пос. | 17 | 15 | 0,255 | 0,07 |
|  | - клуб | 1 место | 8,6 | 15 | 0,129 | 0,05 |
|  | - столовая | 1 бл. | 16 |  |  | 0 |
|  | - магазин продовольст. | 1 прод. | 250 | 8 | 2,0 | 0,73 |
|  | - баня | 1 посет. | 180 |  |  | 0 |
|  | - пионерский лагерь | 1 место | 130 |  |  | 0 |
| 6. | Полив насаждений |  | 60 | 968 | 58,08 | 5,23 |
|  | Итого по п. 4-6 |  |  |  |  | 7,76 |
|  | Итого по п. 1-6 |  |  |  |  | 65,68 |
|  | Неучтенные расходы 10-15% |  |  |  |  | 9,85 |
|  | Всего |  |  |  |  | 75,53 |